ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

ПЧ-220/36/200гц.

г. Запорожье

# 1  Техника безопасности

Перед включением преобразователя частоты, далее по тексту (ПЧ)

ВНИМАТЕЛЬНО  прочтите инструкцию по эксплуатации. Монтаж и подключение ПЧ должен производить квалифицированный персонал.

#### 1.1. Электробезопасность

Перед подключением ПЧ к электросети убедитесь, что она оборудована защитой по току (автоматическим выключателем или предохранителями) по КАЖДОМУ питающему проводу.

# ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- внесение изменений в конструкцию колодки подключения ПЧ к электросети;

- эксплуатировать ПЧ при нарушенном, деформированном или со снятым защитным кожухом;

-  эксплуатировать устройство с нарушенной изоляцией электропроводки;

-  касаться руками оголённых кабелей и электрических соединений;

-  эксплуатировать ПЧ при прямом попадании жидкости [дождь, снег, и т.п.], а также в условиях повышенной влажности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  разбирать ПЧ,  удалять пломбы и защитные приспособления.

#### 1.2. Пожаробезопасность

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать и эксплуатировать ПЧ вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, горючих материалов и поддерживающих горение поверхностях (древесина, пластик, фанера, ДСП, и др.)

#### 1.3. Общие меры безопасности

- при подсоединении вводных и выходных проводов убедитесь, что они не находятся под напряжением внимательно следуйте разделу 3. Установка и подключение. Руководства по эксплуатации;

- не допускайте попадания внутрь ПЧ посторонних предметов, жидкостей и т.д.;

- ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать вентиляционные отверстия и накрывать ПЧ посторонними предметами;

-  ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение нагрузки превышающей мощность ПЧ;

- не ставьте ПЧ на  неустойчивую поверхность. После падения он может стать пожаро и электроопасным;

- не ставьте ПЧ вблизи нагревательных приборов и под прямым воздействием солнечных лучей, а также там, где есть опасность попадания влаги на ПЧ;

- в окружающей среде не должно быть паров агрессивных жидкостей и веществ, вызывающих коррозию;

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ  разбирать ПЧ,   удалять пломбы и производить самостоятельный ремонт. При сомнении в нормальной работе убедитесь, что проблема заключена не в подключенной к ПЧ нагрузке и неполадках электросети. Отключите ПЧ (см. пункт 5. Работа ПЧ) и обратитесь в сервисный центр или по месту приобретения ПЧ;

- перед первым включением ПЧ, если он хранился, или транспортировался при температуре ниже 00С, необходимо выдержать ПЧ при комнатной температуре не менее  6 часов.

1

# 2.  Устройство и принцип работы

Напряжение сети понижается на трансформаторе Т1 и через диодный мост и конденсаторный фильтр подается на силовые ключи формирователя трехфазной последовательности фаз.

Система управления состоит :

- - микропроцессор с программным обеспечением AT90C2313

- - силовые ключи обеспечивающие на выходе ток до 10 А.

Микропроцессорное управление реализовано на микропроцессоре AT90C2313, с помощью программы, прошитой во внутреннем ПЗУ процессора выполняются следующие функции:

- методом ШИМ формируется изменение тока в нагрузке по синусоидальному закону. Угол сдвига фаз составляет 120 эл. град. С помощью встроенного аналогового компаратора обеспечивается защита по току на выходе от перегрузок. Защита настроена с помощью резистора на потребляемую нагрузку 90 – 150 Вт и останавливает работу преобразователя в случае превышения нагрузки.

Программа микропроцессора построена по принципу постепенного разгона электродвигателя с частоты 100 Гц до рабочей частоты 200 Гц ± 2% с постоянным опросом уровня защиты по току при достижении рабочей частоты 200 Гц. При перегрузке на выходе 5 А на любой из фаз происходит выключение устройства.

Включение устройства производится тумблером “Сеть” (Вкл). При включении тумблера загорается зеленый светодиод сигнализирующий о том, что устройство подключено к сети и готово к работе.

Для выполнения работы оригинальной машины необходимо подключить разъем машины к преобразователю, включить тумблер “Сеть”, нажать кнопку “Пуск” на передней панели преобразователя. После выполнения этих действий загорится красный светодиод “Работа”. Двигатель разгоняется в течении 0,5 сек. до рабочей частоты 200 Гц. Если есть перегрузка по току, происходит выключение преобразователя и красный светодиод гаснет. Необходимо проверить оригинальную машину и повторить пуск. Для прекращения работы необходимо нажать кнопку “Стоп”.

На передней панели преобразователя находятся :

- - тумблер “Сеть”.

- - колодка для сетевого предохранителя.

- - кнопки “Пуск” и ”Стоп”.

- - индикаторы “Сеть” и ”Работа”.

- - разъем для подключения оригинальной машины.

На задней стенке расположены :

- - разъем для подключения сети.

- - радиаторы для отвода тепла от силовых ключей.

На боковой стенке имеются отверстия для навешивания на стену.

2

# 3. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте и не подключайте ПЧ, не ознакомившись с инструкцией по эксплуатации.

ПЧ допускается крепить в любом пыле- и влагозащищённом месте, удобном для подключения и обслуживания (стена, силовой шкаф и т.д.).

# 4. Индикация параметров

ПЧ отображает:

- состояние ПЧ – светодиод ”СЕТЬ”.

- режим работы ПЧ – светодиод ”РАБОТА”.

# 5. Аварийные режимы ПЧ и методы их устранения

# Таблица 1

| № п/п | Характер неполадки | Возможные причины | Методы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | После включения выключателя ”ВКЛ/ВЫКЛ” не светится светодиод СЕТЬ. | Не включен автоматический выключатель на входе ПЧ | Включить автоматический выключатель |
|  |  | Нет напряжения 220 VAC в сети. | Выявить и устранить причину отсутствия напряжения. |
|  |  | Поврежден сетевой кабель ПЧ. | Выявить и устранить причину повреждения. |
| 2 | Светодиод СЕТЬ светится, однако после нажатия кнопки ПУСК в нагрузке не протекает ток (ЭД не крутится). | Нагрузка неправильно подключена. | Убедиться в работоспособности нагрузки. Правильно подключить нагрузку. |
|  |  | Поврежден кабель, соединяющий нагрузку с ПЧ. | Устранить повреждение кабеля, либо заменить кабель. |
|  |  | Сработала защита по току 5 А. | Убедиться в работоспособности нагрузки. Заменить предохранитель 5 А. |

# 6. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

Разъем –розетка для подключения (3pin)                 -1 шт.;

ПЧ				                  - 1 шт.;

Инструкция по эксплуатации		                  - 1 шт.;

Индивидуальная упаковочная тара                          - 1 шт.;

3

# 7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации -24 месяца со дня продажи. Дата продажи должна быть отмечена в гарантийном талоне.

7.2. Гарантия распостраняется на любые недостатки (неисправности) изделия, вызванные дефектами производства или материала. Замена неисправных частей и связанная с эти работа производится бесплатно.

7.3. Гарантия не распостраняется на недостатки (неисправности) изделия вызванные следующими причинами:

а) использование с нарушением требований руководства по эксплуатации, либо небрежным обращением;

б) механическим повреждением изделия в результате падения  или удара;

в) любым посторонним вмешательством в конструкцию изделия;

г) проникновением насекомых, попаданием жидкости, пыли и других посторонних предметов вовнутрь ПЧ;

д) действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и др.).

7.4.Условия гарантии не предусматривают инструктаж, консультации, обучение покупателя, доставку, установку, демонтаж ПЧ, выезд специалиста для диагностики электрической сети и определения характера неисправности ПЧ. Такие работы могут быть выполнены за отдельную плату.

7.5. Желание владельца приобрести другой аппарат не является поводом для обмена. Мнения родственников, соседей, друзей по поводу дизайна, цвета, запаха, габаритов и паронормальных явлений в работе ПЧ основанием для ремонта, обмена и жалоб не являются.

7.6. Владелец имеет право на замену ПЧ, если восстановление ПЧ по заключению сервисного центра невозможно.

7.7. Производитель не несет ответственности за такие убытки, как потеря прибыли или дохода, простой оборудования, порча программного обеспечения, потеря данных и т.д.

4

# Механических повреждений нет.

Комплектность ПЧ проверена.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

# Подпись покупателя ______________________________

# Гарантийный талон

Действителен по заполнении

# Заполняет предприятие-изготовитель

ПЧ -220/36/200   №________________

# Дата выпуска_____________

Адрес для предъявления претензий к качеству работы:

Украина, 69057, г.Запорожье, ул.Нахимова 3 , ФЛП « Прочан В.В.»

тел./факс: (061)220-56-41, (050) 60-30-748, (061)701-09-17

www.prochan.com.ua                      e-mail: vprochan@yandex.ru

Заполняет торговое предприятие

дата продажи  ________________________     цена ______________

наименование предприятия _________________________________

М.П.         		               подпись___________________

5

Для заметок

6